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MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
STAVEBNÍ ÚŘAD
Štrossova 44, Pardubice 53021


Sp. zn.: SÚ 130935/2026/Se
Č.j.: MmP 136764/2026	Pardubice, dne 14.7.2026
Vyřizuje: Sekyrková Marcela tel.:+420466859177
oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10

*S00BX030NFT6*
S00BX030NFT6


ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:
[bookmark: _Hlk153051170][bookmark: _Hlk153963937][bookmark: _Hlk153963918]Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 3.7.2026 podal
MHAP s.r.o., IČO 17544661, Olbrachtova 1980, 140 00  Praha 4-Krč,
kterého zastupuje Ing. arch. Radovan Hlubuček, Jalovcová 237, Malšova Lhota, 500 09  Hradec Králové 9
[bookmark: _Hlk153051523](dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona
p o v o l u j e
ve zrychleném řízení stavbu:
TRAFOSTANICE č.2 PRO STAVENIŠTĚ MHAP - STAVBA MHAP dočasná stavba pro umístění a připojení trafostanice pro potřeby staveniště hokejové arény MHAP v Pardubicích. Projekt je zpracován dle technických podmínek připojení ČEZ Distribuce a obsahuje místo připojení k distribuční soustavě, trasování přívodního vedení 35kV a provedení a umístění trafostanice 35/0,4/1600kVA. Jedná se o dočasnou stavbu s dobou trvání po dobu výstavbu stavebního záměru multifunkční hokejové arény. Trafostanice je umístěna na parcele číslo 1563/13. Kabelové podzemní vedení 35kV je umístěno na parcele číslo 4360/1, 4360/2, 4360/3,4360/7, 1572/7, 1572/8, 1572/11,1574/8, 1574/10, 2678/1, 1563/13.
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1575, 4360/3, 1574/10, 1572/11, 4360/7, 2678/1, 1563/14, 1572/8, 4360/2, 1563/13, 1574/9, 1574/8, 4360/1, 1572/7 v katastrálním území Pardubice.

Popis záměru:
Jedná se stavební záměr dočasné stavby pro umístění a připojení trafostanice pro potřeby staveniště hokejové arény MHAP v Pardubicích. Projekt je zpracován dle technických podmínek připojení ČEZ Distribuce a obsahuje místo připojení k distribuční soustavě, trasování přívodního vedení 35kV a provedení a umístění trafostanice 35/0,4/1600kVA. Jedná se o dočasnou stavbu s dobou trvání po dobu výstavbu stavebního záměru multifunkční hokejové arény. Trasa přípojky VN od napojovacího místa k objektu TS je navržena tak, aby nekolidovala se stávajícími dřevinami v řešeném území (zejména stromů rostoucích při Brozanské svodnici). 
Trafostanice je navržena jako tří-prostorová a je tvořena jednou trafo komorou (jeden olejový hermeticky uzavřený transformátor o výkonu 16000 kVA), rozvodnou VN (rozvaděč VN – Efasec Normafix – IS-M-CIS) a rozvodnou NN (rozvaděč NN 2500 A s deseti vývody 400 A). Ve stěně trafostanice je osazena skříň měření. Každý prostor je samostatně uzavíratelný. Kontejnerová odběratelská transformovna je zařízení osazené odzkoušenými komponentami. Obsahuje transformátor, spínací zařízení nízkého a vysokého napětí, spojovací vedení a řídící a pomocné obvody, která jsou napájena ze soustavy vysokého napětí a slouží pro dodávku elektrické energie nízkého napětí. Tato transformovna bude umístěna v místech staveniště a nebude přístupná veřejnosti, podle předepsaných provozních podmínek má být bezpečná pro osoby. Transformovna je prefabrikovaný betonový skelet o půdorysných rozměrech 4910mm x 2830mm. Pod stáním pro transformátor je instalována záchytná olejová jímka pro případ havárie transformátoru. Stání pro transformátor bude opatřeno anti vibračními podložkami pro snížení šíření hluku. Dveře jsou kovové a jsou vodivě spojeny s uzemněním. Dveře se musí otvírat ven pod úhlem alespoň 90° a musí být vybaveny zařízením pro jejich zajištění v otevřené poloze. Stanice je vybavena větracími elementy, které jsou vodivě spojeny s uzemněním. Odvod plynu je řešen do prostoru kabelového prostoru přes odtlakovací kanál, odtlakování je tedy provedeno mimo prostoru manipulace obsluhy. V trafostanici musí být umístěny osobní ochranné pomůcky. Kolem trafostanice budou vybudovány ekvipotencionální zemnící prahy páskem FeZn 30x4mm2. Veškeré kabelové vstupy a výstupy jsou řešeny systémovými průchodky proti vlhkosti. Kabelové rozvody v trafostanici budou provedeny na typových kabelových konstrukcí, jednotlivé vodiče jsou pevně přichyceny například pomocí třmenových příchytek ke kabelovým konstrukcím. Při montáži kabeláže nutné dodržet předepsané poloměry ohybů udávané výrobci. Veškeré kabelové konstrukce budou vodivě propojeny na stejný potenciál. Součástí dodávky trafostanice je také vnitřní elektroinstalace trafostanice (osvětlení a
zásuvkové obvody). Pro provoz trafostanice je nutné stanovit vnitřní provozní předpis s ohledem na
bezpečnostní rizika, především s ohledem na požár a ostatní krizové situace. Tímto provozním předpisem se rozumí zejména vypínaní trafostanice a jakékoli manipulace na síti VN i NN. Za tento
provozní předpis je odpovědný provozovatel a není předmětem této projektové dokumentace.
Provozní předpis předloží investor v rámci výchozí revize. Trafostanice bude připojena kabelovým podzemním vedením typu 3x35-AXEKVCEY 240mm2 , které bude trasováno na pozemcích staveniště v souběhu podle ČSN 73 6005 s přeloženým komunikačním vedením. Vzhledem k možnému zvýšenému zatížení doporučujeme kabeláž v celé délce opatřit mechanickou ochranou. Po dokončení stavby bude kabelové vedení odpojeno a zlikvidováno. Kabelová trasa začíná připojením z nově instalovaného svislého úsečníku typ FLC na stávajícím podpěrném bodě linky VN číslo 3867 – podpěrný bod číslo 1
na pozemku 4360/7. SJZ nového úsečníku je US_PA_1572. Montáž a dodávka úsekového
odpojovače je investicí odběratele. Kabelové vedení dále pokračuje v podzemní kabelové rýze
až k místu instalace trafostanice, kde bude ukončeno v přívodním kabelovém poli
vysokonapěťového rozvaděče s odpínačem. Rozvaděč VN zákazníka bude dále obsahovat pole
měření s měřícími transformátory proudu jejichž převod bude 20/5A s třídou přesnosti 0,5S a
měřící transformátory napětí s převodem 35000/√3//100/√3V. Fakturační elektroměr bude zapojen
na výstupy z měřících transformátorů přes zkratovací svorkovnici ZS1b. Fakturační elektroměr a
zkratovací svorkovnice bude umístěny v typizované měřící skříni, která bude umístěna v nice
trafostanice a bude tedy přístupná z veřejně přístupného místa bez omezení. Součástí rozvaděče
VN je dále vývodové pole s pojistkovým odpojovačem. Připojení odběratelského transformátoru
bude provedeno kabelovým vývodem přes pojistkový odpojovač s pojistkou 3x63A.
Dočasný objekt staveništní trafostanice bude umístěn na dobu 5 let na pozemku parc.č. 1563/13 v
k. ú. Pardubice

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; Miloš Kurfiřt  autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb , specializace elektrotechnická  zařízení ČKAIT 0102277, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba  staveništní trafostanice – stavba dočasná na 5 let.
3. Před zahájením stavby budou zhotoviteli předána všechna vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a zařízení, která budou aktualizována (v případě uplynutí jejich platnosti).
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) zahájení stavby
b) úplné dokončení stavby - závěrečná kontrolní prohlídka
5. Stavba bude prováděna oprávněným zhotovitelem-stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací stavebníci předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnické osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby osvědčení o autorizaci). Případná změna stavebního podnikatele v průběhu stavby bude stavebnímu úřadu oznámena.
6. Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou žádosti o vydání společného povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu. Jsou to: vyjádření Úřad městského obvodu Pardubice II
odbor životního prostředí a dopravy pod Č.j.: 848/2026/ÚMOII/OŽPD/Pip
Spisová značka: 5592/2024 ze dne 5.2.2026, stanovisko Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru pod Čj. MO 85469/2026-1322 Brno pod Sp.zn. 212726/2026-1322/OÚZBR ze dne 26.1.2026, vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 16915/26 pod č.žádosti 0126 258 581 ze dne 20.1.2026, Vyjádření k existenci zařízení v majetku Elektrárny Opatovice, a.s. pod 040 – 26 ze dne 2.2.2026, Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. pod zn. 0201969191 ze dne 21.1.2026, Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s. pod zn. UPTS/OS/437546/2026 ze dne 4.6.2026, Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pod zn. E03870/26 ze dne 20.1.2026, vyjádření společnosti Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. pod č.j. VS/Hav/2026/0914 ze dne 25.3.2026, Sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.pod zn. 0102462870 ze dne 20.1.2026,  ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy pod zn. 001173168059 ze dne 16.2.2026, ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických
norem pod zn. 001173168054 ze dne 22.1.2026, vyjádření  Jaroslav Stodola – MEGASPHERA pod č.j. 260401-03 ze dne 1.4.2026, vyjádření společnosti GasNet Služby s.r.o. pod zn. 5003492396 ze dne 20.1.2026, Vyjádření k existenci sítí EDERA Group a.s. pod zn. 037/290126/PC ze dne 29.1.2026, vyjádření Služby města Pardubic a.s. pod zn. 26046/IO ze dne 27.1.2026, Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. pod zn. 1100325745 zee dne 20.1.2026, Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. pod zn. 0701060835 ze dne 20.1.2026, vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. pod zn. 260120-2055914047 ze dne 20.1.2026, vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. pod zn. 610/26/OVP/N ze dne 20.1.2026, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s. p.pod zn. RSD-493089/2025-25 ze dne 6.2.2026, vyjádření společnosti Fastport a.s. pod symbolem 2025127 ze dne 21.1.2026, vyjádření k existenci zařízení v majetku EOP Distribuce a.s. pod zn. 039 – 26 ze dne 2.2.2026, vyjádření k záměru Městský obvod Pardubice II pod č.j.: 824/2026/ÚMOII/OŽPD/Pip pod sp.zn. 5592/2024 ze dne 5.2.2026, souhlas Statutárního města Pardubice na situaci jako vlastníka pozemku ze dne 3.6.2026, vyjádření Povodí Labe státní podnik pod č.j. PLa/2026/021064 ze dne 28.5.2026, stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUPA-8887/2026-8 pod sp.zn. KUPA-8887/2026 OŽPZ ze dne 23.6.2026. 
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických    zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
9. Investor zajistí na stavbě takové podmínky, které umožní bezpečný a plynulý dopravní provoz na všech dotčených dopravních plochách.
10. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu, a to i pro osobní automobily, bude zajištěn bezpečný přístup k jednotlivým nemovitostem a příjezd pro hasiče, sanitní vozy a vozy havarijní služby. Všechny stávající dopravní plochy nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány: případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál a zemina z výkopu nesmí být ani krátkodobě skladována na dopravních plochách.
11. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a na ochranu tepla.
12. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit dle ustanovení § 14 vyhlášky č. 146/2024 b., o požadavcích na výstavbu.
13. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody bydlení, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly dodrženy platné hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a aby obyvatelé blízkých staveb byli minimálně rušeny zejména hlučností a prašností.
14. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí podle ustanovení § 230 nového stavebního zákona. Stavebník zajistí pro vydání kolaudačního rozhodnutí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 


III. Budou dodrženy podmínky v plném znění stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUPA-8887/2026-8 pod sp.zn. KUPA-8887/2026 OŽPZ ze dne 23.6.2026. 
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako věcně příslušný správní orgán
podle ust. § 14 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen
„ZJES“), podle ust. § 2 odst. 1, ust. § 6 odst. 1 ZJES a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu
vydává souhlasné závazné stanovisko na základě žádosti společnosti MHAP s.r.o., Olbrachtova
1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 175 44 661 v zastoupení na základě plné moci Ing. arch.
Radovanem Hlubučkem, Jalovcová 237/6, 500 09 Hradec Králové, IČ 674 86 592 (dále jen
„žadatel“), podle dokumentace (autorizovaný projektant Miloš Kurfiřt, ČKAIT 0102277, datum  zpracování 02/2026, ID SR00X01XH3HX) pro záměr TRAFOSTANICE č. 2 PRO STAVENIŠTĚ MHAP, PARDUBICE – STAVBA MHAP. Trafostanice je umístěna na parcele číslo 1563/13 v k. ú. Pardubice. Kabelové podzemní vedení 35kV je umístěno na parcele číslo 4360/1, 4360/2, 4360/3,4360/7, 1572/7, 1572/8, 1572/11,1574/8, 1574/10, 2678/1, 1563/13 v k. ú. Pardubice.
Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod HSL_0930 – Labe od Orlice po tok
Chrudimka, v útvaru podzemních vod ID 1140 Kvartér Labe po Týnec a ID 43600 Labská křída,
na souřadnicích (S-JTSK) Y: 646827, X: 1058951. Stavbou dochází k dotčení bezejmenného vodního toku IDVT 10172950 v ř. km cca 0,550 I. Záměr „Trafostanice č. 2 pro staveniště MHAP, Pardubice – stavba MHAP“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

1. Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
2. Křížení toku bude provedeno podle předložené projektové dokumentace – detailu křížení kolmo na osu toku s hloubkou krytí min. 1,2 m.
3. Místo křížení vodního toku bude na obou březích viditelně označeno.
4. Břehy v místě překopu vodního toku budou stabilizovány a uvedeny do původního stavu.
5. Překop a souběh vodního toku budou provedeny tak, aby bylo možno ve dně i na březích
provádět údržbu těžkou mechanizací.
6. Termín zahájení prací bude oznámen Povodí Labe, státní podnik.
7. Před ukončením stavby bude Povodí Labe, státní podnik, předáno výškopisné a polohopisné
zaměření přechodu drobného vodního toku IDVT 10172950.
Příslušný úřad v souladu s ust. § 17 odst. 7 vodního zákona, posoudil návrh záměru a s přihlédnutím ke stanovisku správce povodí došel k závěru, že provedením záměru nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Trafostanice č. 2 pro staveniště MHAP, Pardubice – stavba MHAP“ lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
MHAP s.r.o., Olbrachtova 1980, 140 00  Praha 4-Krč


Odůvodnění výrokové části III.
Podmínky 1. až 7.
Podmínky jsou stanoveny v souladu s ust. § 17 odst. 3 vodního zákona tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana koryta vodního toku, a podle ust. § 46 vodního zákona a aby správci vodního toku bylo umožněno vykonávat jeho povinnosti v souladu s ust. § 47 odst. 2 vodního zákona. Podmínkou č. 1 je pro tuto konkrétní stavbu zezávazněna ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními, která stanoví optimální řešení souběhu a křížení vedení s vodním tokem pro zajištění dostatečné ochrany vodního toku. Jedná se o podmínky, které stanovil státní podnik Povodí Labe ve stanovisku PLa/2026/021064 ze dne 28. 5. 2026.

Odůvodnění:
Dne 3.7.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.
[bookmark: _Hlk153054344]Podklady žádosti dle § 184 stavebního zákona:
· Žádost o povolení stavby dle § 4 vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona obsahující údaje dle § 184 odst. 1 písm. a)-c) stavebního zákona
· K žádosti stavebník doložil projektovou dokumentaci vypracovanou v rozsahu dle § 158 odst. 3 stavebního zákona obsahující statické posouzení a požárně bezpečnostní řešení stavby. Dokumentace byla vypracována autorizovanými osobami dle zákona č. 360/1992 Sb.
· Stavebník doložil kladná závazná stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení.

[bookmark: _Hlk153964370]Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a
a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
b) nejde o záměr EIA,
c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona. Účastníkem řízení dle ustanovení § 182 stavebního zákona jsou stavebník; obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn; vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo mí jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno; osoby o kterých tak stanoví jiný zákon.
[bookmark: _Hlk153054939][bookmark: _Hlk153053884]Podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu byla vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska dotčených orgánů, která byla kladná a bez podmínek. Žádost obsahovala dokumentaci pro povolení záměru zpracovanou autorizovanou osobou; dokumentace byla vložena do evidence el. dokumentací. 
[bookmark: _Hlk50439867]Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal podanou žádosti dle ustanovení § 193 stavebního zákona a shledal, že je v souladu s územně plánovací dokumentací, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s požadavky na výstavbu, s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy, s požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotil a poměřoval ve vzájemných souvislostech.
Stavební úřad a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad vychází pouze z podkladů ve spise založených, což jsou zejména stanoviska dotčených orgánů, která jsou kladná a garantují soulad stavby se zvláštními právními předpisy, podle kterých tyto orgány hájí veřejné zájmy.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.
Stavební úřad při svém rozhodování postupoval tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu stavební úřad.  Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci. 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Telco Pro Services, a. s., České Radiokomunikace a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Statutární město Pardubice, zastoupené OMI MmP, Povodí Labe, státní podnik

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odbor majetkový, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
[bookmark: _Hlk509223424]Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Při provádění stavby je stavebník povinen
· oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
· před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
· zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
· ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
· ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
· oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


			„otisk úředního razítka“


Marcela Sekyrková
referent stavebního úřadu
 




Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen.


Obdrží:
účastníci (dodejky)
MHAP s.r.o., IDDS: hjtxms9
	sídlo: Olbrachtova č.p. 1980/5, 140 00  Praha 4-Krč
Ing. arch. Radovan Hlubuček, IDDS: 8k3n9t5
	místo podnikání: Jalovcová č.p. 237/6, Malšova Lhota, 500 09  Hradec Králové 9
Městský obvod Pardubice II, IDDS: hhrb36i
	sídlo: Chemiků č.p. 128, Pardubice II-Polabiny, 530 09  Pardubice 9
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
	sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
	sídlo: Skokanská č.p. 1, 169 00  Praha 69
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
	sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
	sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
	sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
Statutární město Pardubice, zastoupené OMI MmP, U Divadla č.p. 828, 530 02  Pardubice 2
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
	sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3
 

dotčené orgány
Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: hhrb36i
	sídlo: Chemiků č.p. 128, 530 09  Pardubice 9
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
	sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
	sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2
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