Akce :
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ


LOKALITA 3 B - ETAPA ČÁST J A ČÁST K


UL. BARTOŇOVA MEZI ČP.833 A 832
z.č. :
23/42

Technická zpráva


C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\Temp\EPC\Doc\" \* MERGEFORMAT 

 SET Astra_Slozky_Structure "C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\Structure\" \* MERGEFORMAT C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\Structure\" \* MERGEFORMAT 

 SET Astra_Slozky_Module "C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\Module\EPC\Doc\" \* MERGEFORMAT C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\Module\EPC\Doc\" \* MERGEFORMAT 

 SET Astra_Slozky_Data "C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Data\EPC\" \* MERGEFORMAT C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Data\EPC\" \* MERGEFORMAT 

 SET Astra_Slozky_All "C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\All\" \* MERGEFORMAT C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\All\" \* MERGEFORMAT 

 SET Astra_Zakazka_Poznamka "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Zakazka_Objekty "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Zakazka_AC "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Zakazka_ZC "23/42" \* MERGEFORMAT 23/42

 SET Astra_Zakazka_Investor "Stat. město Pardubice - MO III" \* MERGEFORMAT Stat. město Pardubice - MO III

 SET Astra_Zakazka_Obec "Pardubice" \* MERGEFORMAT Pardubice

 SET Astra_Zakazka_Okres "Pardubický" \* MERGEFORMAT Pardubický

 SET Astra_Zakazka_HIP "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Zakazka_Kod "23-42" \* MERGEFORMAT 23-42

 SET Astra_Zakazka_Nazev2 "LOKALITA 3B – ETAPA ČÁST J A ČÁST K" \* MERGEFORMAT LOKALITA 3B – ETAPA ČÁST J A ČÁST K

 SET Astra_Zakazka_Nazev1 "REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA" \* MERGEFORMAT REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA

 SET Astra_ProjektDokumenty_Dokumenty "Technická zpráva

501d4629

Technická zpráva

PDPS-01

Situace a schéma VO

PDPS-03

Rozpočet, specifikace

PDPS-04

Situační schéma - půdorys

503

Schéma rozváděče 1-pólové

504d4631

" \* MERGEFORMAT 
Technická zpráva

501d4629

Technická zpráva

PDPS-01

Situace a schéma VO

PDPS-03

Rozpočet, specifikace

PDPS-04

Situační schéma - půdorys

503

Schéma rozváděče 1-pólové

504d4631



 SET Astra_Projekt_DbStruktura "C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\Structure\Astra-EPC-cz.xls" \* MERGEFORMAT 
C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\Structure\Astra-EPC-cz.xls

 SET Astra_Projekt_DbLegenda "C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\MainData\Legenda-622.xls" \* MERGEFORMAT 
C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\MainData\Legenda-622.xls

 SET Astra_Projekt_Poznamka "" \* MERGEFORMAT 
 

 SET Astra_Projekt_StupenNazev "Dokumentace pro provádění stavby" \* MERGEFORMAT 
Dokumentace pro provádění stavby

 SET Astra_Projekt_Stupen "DPS" \* MERGEFORMAT 
DPS

 SET Astra_Projekt_Druh "15" \* MERGEFORMAT 
15

 SET Astra_Projekt_VPT "" \* MERGEFORMAT 
 

 SET Astra_Projekt_VPS "" \* MERGEFORMAT 
 

 SET Astra_Projekt_Architekt "" \* MERGEFORMAT 
 

 SET Astra_Projekt_Kontrola "" \* MERGEFORMAT 
 

 SET Astra_Projekt_OPP "Ing. Petr Koza" \* MERGEFORMAT 
Ing. Petr Koza

 SET Astra_Projekt_Projektant "Ing. Petr Koza" \* MERGEFORMAT 
Ing. Petr Koza

 SET Astra_Projekt_Nazev2 "D.1.4.1 – SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENí" \* MERGEFORMAT 
D.1.4.1 – SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENí

 SET Astra_Projekt_Nazev1 "UL. BARTOŇOVA MEZI ČP.833 A 832" \* MERGEFORMAT 
UL. BARTOŇOVA MEZI ČP.833 A 832

 SET Astra_Profese_Predpona "EPC" \* MERGEFORMAT 
EPC

 SET Astra_Profese_KodVychozi "E" \* MERGEFORMAT 
E

 SET Astra_Profese_Kod "E" \* MERGEFORMAT 
E

 SET Astra_Profese_Nazev "Elektroinstalace" \* MERGEFORMAT 
Elektroinstalace

 SET Astra_Uzivatel_PrijmeniZakazka "a.s." \* MERGEFORMAT 
a.s.

 SET Astra_Uzivatel_JmenoZakazka "ASTRA 92" \* MERGEFORMAT 
ASTRA 92

 SET Astra_Uzivatel_PrijmeniProjekt "a.s." \* MERGEFORMAT 
a.s.

 SET Astra_Uzivatel_JmenoProjekt "ASTRA 92" \* MERGEFORMAT 
ASTRA 92

 SET Astra_Uzivatel_PrijmeniDokument "a.s." \* MERGEFORMAT 
a.s.

 SET Astra_Uzivatel_JmenoDokument "ASTRA 92" \* MERGEFORMAT 
ASTRA 92

 SET Astra_Dokument_Podlazi "0" \* MERGEFORMAT 
0

 SET Astra_Dokument_Poznamka "" \* MERGEFORMAT 
 

 SET Astra_Dokument_Druh "1" \* MERGEFORMAT 
1

 SET Astra_Dokument_Kod "PDPS-01" \* MERGEFORMAT 
PDPS-01

 SET Astra_Dokument_Nazev "Technická zpráva" \* MERGEFORMAT 
Technická zpráva

 SET Astra_Astra_ZkratkaJazyka "cz" \* MERGEFORMAT 
cz

 SET Astra_RunWord_InfoText "1" \* MERGEFORMAT 
1

 SET Astra_RunWord_InfoPoleZnakAktualizace "?" \* MERGEFORMAT 
?

 SET Astra_RunWord_InfoPole "1" \* MERGEFORMAT 
1

1. Úvodní údaje


Tento projekt rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci regenerace panelového sídliště, je vypracován na základě zadání investora, stávajícího stavu, světelně technického návrhu (viz přiložený výpočet osvětlení) a požadavků správce VO na technické řešení souboru VO. Projekt je zpracován podle platných norem a předpisů v souladu s technickým předpisem „Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic“ vydaným SmP a.s.

2. Rozsah projektu


Tento projekt zahrnuje následující instalace a zařízení:

- demontáž stávajících osv. bodů v řešené lokalitě (7ks)
- instalaci nových osv. bodů v řešené lokalitě (9ks)
- kabelové vedení VO pro rekonstruovanou část (cca 250m)

- napojení na stávající kabelový rozvod VO 
- uzemnění nových osv. stožárů VO
- přemístění zařízení místního rozhlasu (bezdrátového – 1ks)
3. Základní údaje

3.1 Proudové soustavy



3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S


Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena jako ochrana základní - samočinným odpojením od zdroje. 


Zhotovitelem bude provedena kontrola impedance vypínacích smyček.

3.2  Energetické údaje



Opravou stávajícího souboru VO dojde k poklesu potřebného příkonu o cca 0,1 kW (příkon potřebný pro nové osv. body – 0.4kW).

Potřebný příkon bude zajištěn ze stávajícího kabelového rozvodu VO. 

3.3.  Vnější vlivy


Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro sítě VO jsou stanoveny následující vnější vlivy :


- AB8, AD3, AE3, AG2, AN2, AQ2, AS2


- vnější vlivy stanovené jako normální nejsou uváděny.

3.4.  Ochrana proti přetížení a zkratu 


Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena pojistkami a jističi v rozvaděči RVO a pojistkami ve stožárových svorkovnicích.

Zhotovitelem bude provedena kontrola impedance vypínacích smyček.

3.5.  Měření spotřeby el. energie 


Měření spotřeby je stávající v rozvaděčích RVO (elektroměrová část, měření přímé, jednosazbové) a tímto projektem se nemění.

3.6.  Zabezpečení požadavků požární ochrany

-
Kabelový rozvod není veden v šachtě ani kanálu, dle 12.4.1 ČSN 73 0804 se neposuzuje.

-
Kabelová trasa neslouží k napájení požárně bezpečnostních zařízení a elektrických zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru a nevede žádným okolním požárním úsekem.

-
Nejedná se o volně vedené vodiče a kabely vystavené možným účinkům požáru.

-
Podzemní vedení kabelu veřejného osvětlení se dle ČSN 73 0848 neposuzuje.

-
Podzemní kabelový rozvod neovlivňuje požární bezpečnost okolních stavebních objektů.

-
Umístění vyhovuje požadavku par. 2 vyhl. 23/2008.

-
Vnější odběrní místa, požární hydranty, nebudou kabelovým rozvodem ovlivněna.

-
Nadzemní osvětlovací tělesa neomezí stávající a nové přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku stavebních objektů, objekty jsou v dostatečné vzdálenosti od nového kabelového vedení.) a

4. Technické řešení


Vzhledem ke stavebním úpravám a technickému stavu stávajícího souboru VO bude provedena rekonstrukce souboru VO v řešené části:

· stávající osv. body v řešené oblasti budou odpojeny a demontovány - 181027 až 029, 181031 až 32, 181073 až 74
· 
bude odpojeno a demontováno stávající kabelové vedení VO mezi demontovanými osv. body
· budou instalovány nové osv. body – ozn. 01 až 09
· bude položeno nové kabelové vedení mezi nově instalovanými osv. body – zemní kabel CYKY-J 4x16
· bude provedeno napojení na stávající kabelový rozvod VO:

· ukončení kabelového vedení z osv. bodu 181072 v novém osv. bodě 01 (zkrácení)
· ukončení kabelového vedení z osv. bodu 181074 v novém osv. bodě 02 (zkrácení)

· ukončení kabelového vedení z osv. bodu 181030 v novém osv. bodě 03 (zkrácení)

· ukončení kabelového vedení z osv. bodu 181038 v novém osv. bodě 06 (zkrácení)

· ukončení kabelového vedení z osv. bodu 181026 v novém osv. bodě 09 (nový osv. bod instalován na místě stávajícího – demontovaného)

· napojením ve stávajícím osv. bodě 181023

· napojením ve stávajícím osv. bodě 181033

· bude provedeno přeložení zařízení místního rozhlasu (bezdrátového), instalovaného na stávajícím osv. bodě 181031 – předpokládané nové umístění na osv. bodě 08

Vlastní přemístění (včetně určení skutečného umístění zařízení) bude provedeno odbornou firmou (schválenou majitelem a uživatelem zařízení – Městský obvod Pardubice III)

Nové osvětlení je navrženo dle příslušných ČSN (zejména ČSN EN 13201-1) a požadavků investora a správce VO. Navržené osvětlení splňuje požadavky na stupeň osvětlení:


P3
- vozovka ul. Blahoutova

P4
- parkovací plochy

P5
- chodníky 


Osvětlení bude provedeno „uličními“ svítidly LED, instalovanými na dříku (případně na výložnících) bezpaticových stožárů ve výši 6 a 8m. 


Konkrétně vybraná svítidla musí odpovídat standardům a požadavkům majitele a správce souboru VO. 

Svítidla budou v provedení s konstantním světelným tokem a možností řízení intenzity osvětlení (nočního útlumu). Rozmístění a provedení osv. bodů je provedeno na základě světelně-technického návrhu. Zhotovitel musí doložit (výpočtem) vhodnost dodaných svítidel (dodržení normou požadovaných hodnot osvětlení)

Specifikace externího modulu řízení svítidla:

- Odnímatelný komunikační modul včetně integrované SIM karty musí umožňovat obousměrnou komunikaci svítidla s dohledovým systémem PHILIPS InteractCity prostřednictvím sítě GSM

- Modul musí disponovat modulem GPS pro automatickou geolokaci nutnou pro správné zobrazení pozice svítidla v mapě dohledového systému

- Modul musí být vybaven standardizovaným bajonetovým konektorem NEMA dle ANSI C136 se zámkem pro instalaci na svítidlo

- Modul musí disponovat spínacím soumrakovým senzorem (fotobuňkou) a elementem měření elektrické energie na úrovni svítidla

- Modul musí umožňovat regulaci svítidla pomocí signálu 0–10V nebo protokolu DALI

- Kontrakt/servisní smlouva na provoz musí být na dobu 10 let
Nastavení režimu autonomního stmívání: Program č.1

stupeň 1: 
od zapnutí‘ do 22:00   
100% 
intenzita

stupeň 2: 
22:00 až 23:00                          
60% 
intenzita

stupeň 3: 
23:00 až 04:00                          
40% 
intenzita

stupeň 4: 
04:00 až 05:00                         
60% 
intenzita

stupeň 3: 
05:00 až ‚čas vypnutí              
100% 
intenzita

V době realizace projektu musí být provedena aktualizace navržených svítidel s ohledem na technický vývoj svítidel a světelných zdrojů. 


Dodané stožáry musí splňovat „Technické a administrativní požadavky na stožáry VO Pardubice“: 


Uvnitř stožáru navařený šroub M-8 pro upevnění svorkovnice SR48… připojovací šroub uzemnění M-10. Povrchová úprava všech stožárů a výložníků žárový zinek. Stožáry budou vybaveny elektro výzbrojí např. SR 481(2)-27 Z/Un, IP20. V elektro výzbroji stožáru bude osazena pojistka 6A pro jištění svítidla. Stožáry a výložníky VO budou v provedení pro SmP (šířka dvířek, uzavírání dvířek na 6-hraný šroub, nosič na svorkovnici SR48x, antikorozní ochrana přechodu ze základu, ..) s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. 

Stožáry budou vyzbrojeny stožárovými rozvodnicemi pro Cu kabely a budou instalovány do pouzdrových základů dle standardu SmP. Osvětlovací stožáry opatřit ochrannou antikorozní vrstvou a to 10cm nad i pod úrovní terénu a plastovou ochrannou manžetou pro daný průměr stožáru.


Stožár se svítidlem bude osazen do pouzdrového základu podél komunikace ve vzdálenosti min. 0,5m (měřeno od líce stožáru) od kraje vozovky (hrany obruby), u kolmého parkovacího stání bude stožár osazen min. 0,8m od hrany obruby. V místech, kde není hrana vozovky ohraničena obrubou, na křižovatkách a v obloucích bude stožár se svítidlem osazen ve vzdálenosti min. 1m od hrany vozovky.  


Před montážními dvířky stožáru VO nebudou ve vzdálenosti 1,0m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysázena zeleň rovněž, na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny a umístěny žádné objekty či mobiliář.


V případě kolize se stávajícími podzemními sítěmi bude provedena úprava rozmístění ve spolupráci investor, projektant, správce dotčené sítě.


Napájení rekonstruované části rozvodů VO bude provedeno napojením na stávající kabelový rozvod VO (napájený z rozvaděčů RVO 53 a RVO 54). 


Nové kabelové vedení bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16 uloženým v pískovém loži v zemi, případně v kabelových chráničkách (pod komunikacemi a zpevněnými plochami). 

Kabelové vedení bude při křížení chodníků, cyklostezek, zpevněných ploch, vjezdů a komunikace uloženo do chráničky KOPOFLEX pr. 110mm s přesahem min. 0,5m na každou stranu. V případě, že nebude možné dodržet ochranné pásmo kabelového vedení VO od ostatních inženýrských sítí, objektů, komunikace atd, bude kabelové vedení VO uloženo do chráničky KOPOFLEX pr. 110mm v úsecích po 5m s mezerou mezi jednotlivými úseky 0,2m.

Společně s napájecími kabely bude položen zemnící vodič FeZn ø 10 mm pro uzemnění jednotlivých osvětlovacích stožárů (vodič bude uložen na dně výkopu pod pískovým ložem ve vzdálenosti min. 100 mm od kabelu). Spoje v zemi budou provedeny jako dvojité a chráněny před korozí.


Zemní práce v blízkosti podzemních sítí a kořenových systému stávajících dřevin budou prováděny ručně. Při zemních pracích je třeba dbát na požadavky jednotlivých správců podzemních sítí - tak aby nedošlo k jejich poškození.


Zemní práce v blízkosti stávajících stromů (v oblasti kořenového systému) budou konzultovány s dendrologem a prováděny podle jeho doporučení. 


Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.


Demontáž stávajících prvků VO bude prováděna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození demontovaných částí. Použitelný materiál bude nabídnut investorovi k případnému dalšímu použití. 


Všeobecně :


Kabely budou uloženy dle platných norem a předpisů (zejména ČSN 33 2000-5-52 ed.2) v pískovém loži a v kabelových chráničkách. Při souběhu a křižování s ostatními podzemními sítěmi budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 (podle skutečného stavu zjištěného při zemních pracích).


Před započetím výkopových prací je třeba provést vytyčení veškerých podzemních sítí. 


Instalace bude provedena dle požadavků a standardů majitele a správce VO - SmP a.s. - Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubice. Tento předpis je k dispozici na: „www.smp-pce.cz“ ve složce Veřejné osvětlení, Technický předpis.


Zásah do stávajícího zařízení veřejného osvětlení smí provádět pouze provozovatel divize veřejného osvětlení Služby města Pardubic a.s. 


Demontované zařízení (stožáry, svítidla, výzbroj) bude předáno majiteli (SmP a.s.) k dalšímu případnému využití.


Před započetím výkopových prací je třeba provést vytyčení veškerých podzemních sítí. 


Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.
5. Přílohy – typové řešení základů


[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
06.2024
- 2 -
Petr Koza


_1728234949.pdf





_1728234742.pdf





