## List1
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
[9 empty] | q | Specifická potřeba vody
[9 empty] | Qp | Denní potřeba vody
Qp = n.q
[11 empty] | bytů | e.obyv. |  | q |  | Qp
označení bloku | výměra bloku | počet podlaží | koef. zastavění | max. HPP v přízemí | max. HPP celkem | max. HPP celkem bez přízemí | (m2) | bytů | označení bloku |  | n | n |  | l/os.den |  | l/den
1 | 6500 | 6 | 0.5 | 3250 | 19500 | 16250 |  | 260 | 1 |  | 270 | 540 |  | 150 |  | 81000
2 | 5500 | 6 | 0.5 | 2750 | 16500 | 13750 |  | 220 | 2 |  | 220 | 440 |  | 150 |  | 66000
3 | 950 | 3 | 0.8 | 760 | 2280 | 1520 |  | 30.4 | 3 |  | 30 | 60 |  | 150 |  | 9000
4 | 750 | 5.7 | 0.5 | 375 | 2137.5 | 1762.5 |  | 28.5 | 4 |  | 30 | 60
5 | 2000 | 5 | 0.5 | 1000 | 5000 | 4000 |  | 66.6667 | 5 |  | 60 | 120 |  | 150 |  | 18000
6 | 2900 | 2.7 | 0.5 | 1450 | 3915 | 2465 |  | 52.2 | 6 |  | 50 | 100 |  | 150 |  | 15000
7 | 1000 | 5.7 | 0.5 | 500 | 2850 | 2350 |  | 38 | 7 |  | 40 | 80 |  | 150 |  | 12000
8 | 1900 | 6.7 | 0.5 | 950 | 6365 | 5415 |  | 84.8667 | 8 |  | 80 | 160 |  | 150 |  | 24000
9 | 3100 | 5 | 0.5 | 1550 | 7750 | 6200 |  | 103.3333 | 9 |  | 100 | 200 |  | 150 |  | 30000
10 | 3500 | 7 | 0.8 | 2800 | 19600 | 16800 |  | 261.3333 | 10 |  | 260 | 520 |  | 150 |  | 78000
11 | 3700 | 6.7 | 0.5 | 1850 | 12395 | 10545 |  | 165.2667 | 11 |  | 160 | 320 |  | 150 |  | 48000
12 | 4000 | 2.7 | 0.5 | 2000 | 5400 | 3400 |  | 72 | 12 |  | 70 | 140 |  | 150 |  | 21000
14 | 3500 | 2.7 | 0.5 | 1750 | 4725 | 2975 |  | 63 | 14 |  | 60 | 120 |  | 150 |  | 18000
16 | 3200 | 5.7 | 0.5 | 1600 | 9120 | 7520 |  | 121.6 | 16 |  | 120 | 240 |  | 150 |  | 36000
17 | 3200 | 5.7 | 0.5 | 1600 | 9120 | 7520 |  | 121.6 | 17 |  | 120 | 240 |  | 150 |  | 36000
18 | 4200 | 6.7 | 0.5 | 2100 | 14070 | 11970 |  | 187.6 | 18 |  | 180 | 360 |  | 150 |  | 54000
19 | 4200 | 6.7 | 0.5 | 2100 | 14070 | 11970 |  | 187.6 | 19 |  | 180 | 360 |  | 150 |  | 54000
20 | 3600 | 6.7 | 0.5 | 1800 | 12060 | 10260 |  | 160.8 | 20 |  | 160 | 320 |  | 150 |  | 48000
21 | 3400 | 6.7 | 0.5 | 1700 | 11390 | 9690 |  | 151.8667 | 21 |  | 150 | 300 |  | 150 |  | 45000
22 | 3000 | 5.7 | 0.5 | 1500 | 8550 | 7050 |  | 114 | 22 |  | 110 | 220 |  | 150 |  | 33000
23 | 3650 | 5.7 | 0.5 | 1825 | 10402.5 | 8577.5 |  | 138.7 | 23 |  | 130 | 260 |  | 150 |  | 39000
24 | 3000 | 2.7 | 0.5 | 1500 | 4050 | 2550 |  | 54 | 24 |  | 50 | 100 |  | 150 |  | 15000
25 | 4100 | 4.7 | 0.5 | 2050 | 9635 | 7585 |  | 128.4667 | 25 |  | 120 | 240 |  | 150 |  | 36000
26 | 5200 | 5.7 | 0.5 | 2600 | 14820 | 12220 |  | 197.6 | 26 |  | 190 | 380 |  | 150 |  | 57000
27 | 4150 | 5.7 | 0.5 | 2075 | 11827.5 | 9752.5 |  | 157.7 | 27 |  | 150 | 300 |  | 150 |  | 45000
28 | 1450 | 5.7 | 0.5 | 725 | 4132.5 | 3407.5 |  | 55.1 | 28 |  | 50 | 100 |  | 150 |  | 15000
29 | 6600 | 5.7 | 0.5 | 3300 | 18810 | 15510 |  | 250.8 | 29 |  | 250 | 500 |  | 150 |  | 75000
36 | 3200 | 6 | 0.5 | 1600 | 9600 | 8000 |  | 128 | 36 |  | 120 | 240 |  | 150 |  | 36000
A | 3500 | 7 | 1 | 3500 | 24500 | 21000 |  | 326.6667 | A |  | 320 | 640 |  | 150 |  | X
B | 3000 | 7 | 1 | 3000 | 21000 | 18000 |  | 280 | B |  | X | X |  | 150 |  | X
C | 16200 | X | 1 | X | X | X |  | X | C |  | X | X |  | 150 |  | X
D | 6400 | 2 | 1 | 6400 | 12800 | 6400 |  | 170.6667 | D |  | 100 | X |  | 150 |  | X
E | 5700 | 12 | 1 | 5700 | 68400 | 62700 |  | 912 | E |  | 900 | X |  | 150 |  | X
F | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | F |  | X | X |  | 150 |  | X
[10 empty] | celkem | 4830 | 7660 |  | 150 |  | 1044000
Poznámky:
Ustupující podlaží je vyjádřeno číslem 0,7, neboť dle navržených regulativů má mít výměru max. do 70% výměry podlaží, které je pod ním. | [9 empty] | Qp | celková denní potřeba pitné vody |  |  |  | 1044 | m3/den
Hrubá podlahová plocha je kalkulována za maximální možného zastavění jednotlivých bloků při zoheldnění maximálního
[10 empty] | Qd | Maximální denní potřeba
[11 empty] | Qd = Qp.kd |  | = | 1044 | x | 1.25 | = | 1305 | m3/den
[11 empty] | kd - součinitel denní nerovnoměrnosti = |  |  |  | 1.25 | (pro 20 200 obyvatel)
[10 empty] | Qh max | maximální hodinová potřeba
[11 empty] | Qh = Qd.kh/24 |  | = | 1305 | x | 2.1 | / | 24 | = | 114187.5 | l/h | = | 31.7188 | l/s
[11 empty] | kh - součinitel hodinové nerovnoměrnosti = |  |  |  |  | 2.1 | (soustředná zástavba)
KANALIZACE
Splašková kanalizace
[11 empty] | Qp(spl) |  | Průměrný denní odtok splaškové vody
[11 empty] | Qp(spl)=0,9.Qp(vody) |  |  | = | 0.9 | x | 1044 | = | 939.6 | m3/den
[11 empty] | Qd max |  | max denní odtok splaškové vody
[11 empty] | Qd(spl) = Qp(spl).kd |  |  | = | 939.6 | x | 1.25 | = | 1174.5 | m3/den
[11 empty] | kd - součinitel denní nerovnoměrnosti = |  |  |  | 1.25 | (pro 20 200 obyvatel)
[11 empty] | Qh | max hodinový průtok splaškové vody
(výhled – rezerva + 6,0 l/s)
[11 empty] | Qh = Qd(spl).kh/24 |  | = | 1174.5 | x | 2.1 | / | 24 | = | 102768.75 | l/h | = | 28.5469 | l/s
[11 empty] | kh - součinitel hodinové nerovnoměrnosti = |  |  |  |  | 2.1
Poznámka:
Návrh řešení odkanalizování lokality nesmí narušit funkčnost stávajícího odvodňovacího potrubí DN 600 a
DN 14000.
Likvidace deštových vod
Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr
[11 empty] | Qr = i.A.C | = | 0.0143 | x | ( | 76072 | x | 1 | + | 176969 | x | 0.7 | + | 237962 | x | 0.05 | ) | = | 3029.4321 | l/s
[11 empty] | i | intenzita deště |  |  |  | = | 0.0143 | l/s.m2 | (Pardubice)
[11 empty] | A | půdorysný průmět odvodňované plochy
[12 empty] | A1 | střechy |  |  |  | 76072 | m2
[12 empty] | A2 | dlažba |  |  |  | 176969 | m2
[12 empty] | A3 | zatravněné plochy |  |  |  | 237962 | m2
[11 empty] | C | součinitel odtoku z odvodňované plochy - závisí na typu povrchu
[12 empty] | C1 | střechy |  |  | 1
[12 empty] | C2 | dlažba |  |  | 0.7
[12 empty] | C3 | zatravněné plochy |  |  | 0.05
Poznámka:
Likvidace dešťových vod se předběžně uvažuje dle možností zasakováním v místě. Za tím účelem je v rámci
uličních profilů vždy vymezen zelený pás, do kterého bude možné situovat průleh nebo zasakovací rýhu.
Dešťové vody ze střech jednotlivých domů a přilehlých zpevněných budou zasakovány v rámci příslušných
bloků.
POTŘEBA TEPLA
Vytápění objektů Qvyt
[11 empty] | Qvyt= m.(10-15 kW) +(q.V.Δt) |  |  | = | 4830 | x ( | 15 | ) | + | ( | 0.0006 | x | 104590 | x | 31 | ) | = | 74395.374 | kW
(výhled – rezerva +10956,24 kW)
[12 empty] | m | počet bytů |  |  |  | 4830 | bytů
[12 empty] | q | tepelná charakteristika |  |  |  | 0,4-0,8 | W/m3.K
[12 empty] | V | objem občanských budov |  |  |  | 104590 | m3
[12 empty] | Δt | rozdíl teplot |  |  |  | 31
[12 empty] | tis | průměrná vnitřní výpočtová teplota |  |  |  | 19 | °C
[12 empty] | tes | průměrná vnější výpočtová teplota |  |  |  | -12 | °C | Pardubice
[11 empty] | Větrání objektů |  | Qvět
[11 empty] | Qvět= m.(3-4 kW) +(0,35.n.0,9.V.Δt) = |  |  |  | 4830 | x ( | 4 | ) + ( | 0.35 | x | 1 | x | 0.9 | x | 104590 | x | 31 | ) | = | 1040641.35 | kW
(výhled – rezerva +84,19 kW)
[12 empty] | m | počet bytů |  |  |  | 4830 | bytů
[12 empty] | n | počet výměn vzduchu |  |  |  | 1
[12 empty] | V | objem občanských budov |  |  |  | 104590 | m3
[12 empty] | Δt | rozdíl teplot |  |  |  | 31
[12 empty] | tis | průměrná vnitřní výpočtová teplota |  |  |  | 19 | °C
[12 empty] | tes | průměrná vnější výpočtová teplota |  |  |  | -12 | °C | Pardubice
Příprava teplé vody
[11 empty] | Qtv= Σ(Ni.qi)/24 .kd.kh.1,163. Δt = |  |  |  | ( | 7660 | x | 40 | + | 150 | x | 30 | ) / 24 x | 1.5 | x | 1.7 | x | 1.163 | x | 45 | = | 1728.7886 | kW
[12 empty] | N1 | počet osob trvale žijících | [7 empty] | 7660 | lidí | [7 empty] | (výhled – rezerva +345,3 kW)
[12 empty] | N2 | počet osob zaměstnaných | [7 empty] | 50 | lidí
[12 empty] | q1 | specifická potřeba teplé vody pro trvale žijící | [7 empty] | 40
[12 empty] | q2 | specifická potřeba teplé vody pro zaměstnance | [7 empty] | 30
[12 empty] | cw | měrná tepelná kapacita vody |  |  |  | (4 186 J/kg.K = 1,163 Wh/kg.K) |  |  |  | 1.163
[12 empty] | Δt | rozdíl teplot vody na výtoku a studené ohřívané vody (tTV - tSV °C) | [7 empty] | 45
[11 empty] | Celková potřeba tepla |  |  | Q
[11 empty] | Q= Qvyt + Qvět + QTV = |  |  | 74395.374 | + | 1040641.35 | + | 1728.7886 | = | 1116765.5126 | kW
(výhled – rezerva +11386,00 kW)